## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 42 de 2015 V1
1
1
16/10/2015
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
16/10/2015
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 41/15
Durante la semana el despacho se ha realizado con los generadores auto despachados, rio Negro y Salto Grande a pleno. Puntualmente se necesitó despachar motores (lunes) debido a la baja potencia disponible en SG y generación eólica. Se exportaron excedentes durante toda la semana.
Los aportes en Salto Grande han sido importantes por lo que la potencia de la central se ha visto disminuida considerablemente presentando valores cercanos a los 600 MW para Uruguay
Ha continuado lloviendo en el río Negro y se ha vertido durante toda la semana.
En vista de la situación hidrológica se exportará durante toda la semana un monto de energía de aproximadamente 94 GWh.
Por sobrecarga del sistema centro se debió modular generación eólica e hidráulica
La generación eólica será del orden de los 61 GWh, aprox. el 30 % de la demanda

## Slide 4: Perspectivas para la semana 42
A la fecha existen importantes pronósticos de precipitaciones adicionales para la cuenca media y alta de Salto Grande con acumulados del orden de 150 mm en la cuenca alta. Adicionalmente también existen para el río Negro pero algo menores.
CTM ha informado picos de aportes de casi 22000 m3/s sin lluvias previstas y potencias disponibles de 1200 MW.
Con el modelo GFS II, CTM prevé picos de aporte de 32,000 m3/s
Se prevé que todas las centrales viertan durante toda la semana.
Se han suspendido los mantenimientos en las hidráulicas hasta nuevo aviso.
Se exportará durante toda la semana.

## Slide 5: DESPACHO PROPUESTO
Considerando lo informado anteriormente se continua con la declaración de riesgo de vertimiento para todo el sistema siendo el despacho propuesto el siguiente:
Despacho propuesto
  Auto despachados.
  Terra a pleno
  Palmar a pleno
  Salto cierra la demanda exportando los excedentes

## Slide 6: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
6
16/10/2015
6

## Slide 7: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado suministro de la demanda

## Slide 9: Evolución de la demanda

## Slide 10: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 11: RIO NEGRO

## Slide 12: Semana próxima
12
16/10/2015
12

## Slide 13: Previsión temperaturas (Accuweather, viernes)

## Slide 14: Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (viernes)

## Slide 15: Acumulados precipitaciones 5 y 7 días CEPTEC e INMET (viernes)

## Slide 16: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, jueves)

## Slide 17: Programación semanal 2015-42
17
16/10/2015
17
Notes: 17

## Slide 18: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 19: PREVISIÓN DE MANTENIMIENTOS

## Slide 20: MODELOS

## Slide 21: Mediano plazo
Se esta revisando la planilla.

## Slide 22: Caso libre, aportes sin lluvias

## Slide 24: SimSEE, CASO LIBRE CON EROGADO MINIMO EN TERRA

## Slide 26: Caso de prueba de erogado, versión 124

## Slide 28: Programa de generación de la semana 42/15:
28
16/10/2015
28

## Slide 29: Programa semanal (jueves)

## Slide 30: Programa semanal

## Slide 31: Programa semanal

## Slide 32: Previsión de los principales trabajos previstos en la red