## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 39 de 2016 V1
1
1
16/09/2016
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
16/09/2016
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 38
El despacho durante la semana ha sido con los generadores auto despachados y recursos hidráulicos no necesitándose térmico para el suministro de picos de potencia.
Durante la semana se vertió en Terra para llevar la cota de la misma rápidamente a cota 80 m, lo anterior tuvo como consecuencia el vertido en el resto de las centrales del río Negro.
Debido a las restricciones al Despacho introducidas por la cota de Salto Grande se debió reducir generación del Río Negro y Eólica.
Comenzó a generar el parque eólico de Pampa.

## Slide 4: Perspectivas para la semana 39
A la fecha no hay pronósticos de precipitaciones para ninguna de las cuencas.
Se estima que se cerraran vertederos en el río Negro durante el fin de semana.
Se prevén demandas semanales cercanas a los 200 GWh
Se prevé una semana con una generación eólica baja (del orden de los 51 GWh, equivalente a 31 % de factor de potencia).
Se prevee pasar por cotas muy altas en todos los lagos al menos hasta el martes de la semana entrante por lo que se declara riesgo de vertimiento al menos hasta el martes.
Se indispone durante la semana la central PTA pero se entrega la misma para el pico de potencia. Se autorizo también la salida del banco 5 de SG por trabajo de PAM.

## Slide 5
Modelos
Todas las corridas se realizaron con aportes sin lluvias y con vertido a partir de los 80 m en Terra. Se hicieron corridas con y sin exportación en el mediano plazo.
CPC:
No se realizó el estudio esta semana.
SIMSEE:
Las 3 corridas realizadas en el corto plazo modelan el vertido de Terra de la siguiente forma:
80.00m 0
80.05m 2595
80.10m 5190
En Mediano plazo se corrió un caso igual y con otra modalidad un poco diferente de vertido.
Se corrió un caso con Generación de Terra forzada
Los casos dieron costos similares y difieren en la Operación

## Slide 6: DESPACHO PROPUESTO
En vista de lo anterior, se declara riesgo de vertimiento hasta el martes inclusive.
El despacho propuesto es el siguiente:
Auto despachados.
Río Negro hasta pleno con vertederos abiertos
Salto cerrando la demanda

## Slide 7: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
7
16/09/2016
7

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 9: Datos globales semanales (miércoles) Comparación previsto-ejecutado producción

## Slide 10: Evolución de la demanda

## Slide 11: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 12: RIO NEGRO

## Slide 13: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, viernes)

## Slide 14: Semana próxima
14
16/09/2016
14

## Slide 15: Previsiones de generación eólica fecha 22/09 (jueves)

## Slide 16: Previsiones de generación eólica fecha 16/08 (viernes)

## Slide 17
Previsión temperaturas (Accuweather, viernes)

## Slide 18
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)

## Slide 19: Previsión precipitaciones acumuladas INMET y CPTEC (viernes)

## Slide 20: Programación semanal 2016-39
20
16/09/2016
20
Notes: 20

## Slide 21: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 22: MODELOS

## Slide 23: Mediano plazo, OPERGEN
No se corrió OPERGEN por declaración de riesgo de vertimiento

## Slide 24: Corto plazo, SimSEE libre, en MP ajuste de vertido en Terra según DC

## Slide 26: Ídem anterior con parámetros ADME

## Slide 28: Ídem anterior pero con Terra forzado

## Slide 30: Programa de generación de la semana 39/16:
30
16/09/2016
30

## Slide 31: Programa semanal (jueves)

## Slide 32: Datos energéticos diarios

## Slide 33: Datos hidráulicos diarios

## Slide 34: Principales trabajos en la red