## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 44 de 2016 V1
1
1
27/10/2016
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
27/10/2016
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 43
El despacho durante la semana ha sido con recursos renovables.
Salto Grande ha estado con vertederos abiertos durante la semana y se prevé que continúe en esta situación varios días más.
Se han estado realizando ofertas de excedentes durante la semana a Argentina las cuales prácticamente no fueron tomadas.

## Slide 4: Perspectivas para la semana 44
Los aportes informados el día miércoles por parte de CTM son en promedio para la semana 44 de 10757 m3/s sin considerar lluvias previstas, y de 11329 considerando precipitaciones. Por lo que esta central continuara con vertederos abiertos por varios días más.

## Slide 5
Modelos
Las corridas de los modelos se realizaron con aportes sin lluvias para todas las centrales.
CPC: el modelo genera con Bonete para no superar los 80.0m evitando verter. Adicionalmente genera y vierte en Salto Grande para dejar la cota de esta central en 35.44m. Exportando un total de 49.66 GWh
SIMSEE: el modelo en su corrida enganchado con un costo futuro de Mediano plazo sin exportación, genera y vierte en Bonete mientras esta central tiene aportes que le obligan a estar arriba de los 80.0m. Adicionalmente genera y vierte en Salto Grande, dejando esta central en cota de 35.55m y los picos de potencia de los días del final de la semana prefiere suministrarlos con Palmar antes que con Bonete.
El modelo en su corrida enganchado con un costo futuro de Mediano plazo con exportación, genera y vierte en Bonete mientras esta central tiene aportes que le obligan a estar arriba de los 80.0m. Adicionalmente genera y vierte en Salto Grande, dejando esta central en cota de 35.55m y los picos de potencia de los días del final de la semana prefiere suministrarlos con Palmar antes que con Bonete. Exportando un total de 45.8 GWh.

## Slide 6: DESPACHO PROPUESTO
En vista de la situación anterior el despacho propuesto es el siguiente:
Auto despachados (Ofreciendo excedentes).
Salto Grande a pleno (Ofreciendo excedentes)
Palmar cerrando la demanda.
Bonete eventualmente por potencia en los picos.

## Slide 7: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
7
27/10/2016
7

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 9: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado producción

## Slide 10: Evolución de la demanda

## Slide 11: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 12: RIO NEGRO

## Slide 13: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, jueves)

## Slide 14: Semana próxima
14
27/10/2016
14

## Slide 15: Previsiones de generación eólica fecha 26/10 (miércoles)

## Slide 16: Previsiones de generación eólica fecha 21/10 (viernes)

## Slide 17
Previsión temperaturas (Accuweather, viernes)

## Slide 18
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado jueves)

## Slide 19: Previsión precipitaciones acumuladas INMET y CPTEC (jueves)

## Slide 20: Programación semanal 2016-44
20
27/10/2016
20
Notes: 20

## Slide 21: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 22: MODELOS

## Slide 23: Mediano plazo, OPERGEN

## Slide 24: Caso libre con aportes en día martes

## Slide 26: SimSEE libre S/E

## Slide 28: Ídem anterior pero C/E

## Slide 30: Programa de generación de la semana 44/16:
30
27/10/2016
30

## Slide 31: Programa semanal (jueves)

## Slide 32: Datos energéticos diarios

## Slide 33: Datos hidráulicos diarios